## Sheet1
Nov, 2011 Beowawe Binary Bottoming Cycle Data - DE-EE0002856
Date | Time | Gen. Output [MW] | Parasitic [MW] | Net | T Dry Bulb [F] | Wet Bulb Temp [F] | Brine Exit Temp [F] | Brine Flow [gpm] | Brine Inlet Temp [F] | Cooling Water Inlet Temp [F] | Cooling Water Outlet Temp [F]
Nov 1, 2011 | 2401:00
Nov 1, 2011 | 2402:00 | 2.132 | 0.61814 | 1.5139 | 41 | 38.5 | 153 | 2987.334 | 209 | 62 | 78
Nov 1, 2011 | 2403:00
Nov 1, 2011 | 2404:00 | 2.24 | 0.61814 | 1.6219 | 37 | 36 | 152 | 3113.3341 | 209 | 64 | 78
Nov 1, 2011 | 2405:00
Nov 1, 2011 | 2406:00 | 2.267 | 0.61814 | 1.6489 | 33 | 30 | 153 | 3144.8341 | 209 | 62 | 78
Nov 1, 2011 | 2407:00
Nov 1, 2011 | 2408:00 | 2.371 | 0.61814 | 1.7529 | 30 | 25 | 152 | 3266.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 1, 2011 | 2409:00
Nov 1, 2011 | 2410:00 | 2.262 | 0.61814 | 1.6439 | 38 | 34 | 152 | 3139.0008 | 209 | 62 | 77
Nov 1, 2011 | 2411:00
Nov 1, 2011 | 2412:00 | 2.303 | 0.61814 | 1.6849 | 48 | 40 | 152 | 3186.8341 | 209 | 62 | 77
Nov 1, 2011 | 2413:00
Nov 1, 2011 | 2414:00 | 2.335 | 0.61814 | 1.7169 | 50 | 43 | 152 | 3224.1674 | 209 | 60 | 75
Nov 1, 2011 | 2415:00
Nov 1, 2011 | 2416:00 | 2.227 | 0.61814 | 1.6089 | 49 | 42 | 152 | 3098.1674 | 209 | 62 | 77
Nov 1, 2011 | 2417:00
Nov 1, 2011 | 2418:00 | 2.39 | 0.61814 | 1.7719 | 40 | 35 | 152 | 3288.3341 | 209 | 59 | 74
Nov 1, 2011 | 2419:00
Nov 1, 2011 | 2420:00 | 2.446 | 0.61814 | 1.8279 | 31.1 | 30 | 152 | 3353.6675 | 209 | 59 | 74
Nov 1, 2011 | 2421:00
Nov 1, 2011 | 2422:00 | 2.44 | 0.61814 | 1.8219 | 30.1 | 28 | 151 | 3346.6675 | 209 | 58 | 73
Nov 1, 2011 | 2423:00
Nov 2, 2011 | 2400:00 | 2.393 | 0.58365 | 1.8093 | 25.7 | 22 | 152 | 3291.8341 | 209 | 60 | 75
Nov 2, 2011 | 2401:00
Nov 2, 2011 | 2402:00 | 2.403 | 0.58365 | 1.8193 | 22 | 20 | 151 | 3303.5008 | 209 | 59 | 74
Nov 2, 2011 | 2403:00
Nov 2, 2011 | 2404:00 | 2.416 | 0.58365 | 1.8323 | 20.9 | 18 | 151 | 3318.6675 | 209 | 58 | 74
Nov 2, 2011 | 2405:00
Nov 2, 2011 | 2406:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 19 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Nov 2, 2011 | 2407:00
Nov 2, 2011 | 2408:00 | 1.769 | 0.58365 | 1.1853 | 24 | 21 | 149 | 2563.8339 | 209 | 59 | 73
Nov 2, 2011 | 2409:00
Nov 2, 2011 | 2410:00 | 2.308 | 0.58365 | 1.7243 | 33 | 28 | 150 | 3192.6674 | 209 | 59 | 74
Nov 2, 2011 | 2411:00
Nov 2, 2011 | 2412:00 | 2.3 | 0.58365 | 1.7163 | 42 | 35 | 151 | 3183.3341 | 209 | 60 | 75
Nov 2, 2011 | 2413:00
Nov 2, 2011 | 2414:00 | 2.321 | 0.58365 | 1.7373 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded | 3207.8341 | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Nov 2, 2011 | 2415:00
Nov 2, 2011 | 2416:00 | 2.327 | 0.58365 | 1.7433 | 48 | 42 | 152 | 3214.8341 | 209 | 61 | 76
Nov 2, 2011 | 2417:00
Nov 2, 2011 | 2418:00 | 2.427 | 0.58365 | 1.8433 | 41 | 35 | 151 | 3331.5008 | 209 | 59 | 74
Nov 2, 2011 | 2419:00
Nov 2, 2011 | 2420:00 | 2.44 | 0.58365 | 1.8563 | 29.2 | 26.6 | 151 | 3346.6675 | 209 | 59 | 74
Nov 2, 2011 | 2421:00
Nov 2, 2011 | 2422:00 | 2.408 | 0.58365 | 1.8243 | 28.8 | 26.1 | 151 | 3309.3341 | 209 | 58 | 73
Nov 2, 2011 | 2423:00
Nov 3, 2011 | 2400:00 | 2.331 | 0.64167 | 1.6893 | 28.3 | 26.4 | 151 | 3219.5008 | 209 | 58 | 73
Nov 3, 2011 | 2401:00
Nov 3, 2011 | 2402:00 | 2.378 | 0.64167 | 1.7363 | 27.7 | 24.8 | 151 | 3274.3341 | 209 | 59 | 74
Nov 3, 2011 | 2403:00
Nov 3, 2011 | 2404:00 | 2.406 | 0.64167 | 1.7643 | 24.8 | 23 | 151 | 3307.0008 | 209 | 58 | 73
Nov 3, 2011 | 2405:00
Nov 3, 2011 | 2406:00 | 2.401 | 0.64167 | 1.7593 | 22.1 | 20 | 151 | 3301.1675 | 209 | 58 | 73
Nov 3, 2011 | 2407:00
Nov 3, 2011 | 2408:00 | 2.362 | 0.64167 | 1.7203 | 31.7 | 31 | 151 | 3255.6675 | 209 | 58 | 73
Nov 3, 2011 | 2409:00
Nov 3, 2011 | 2410:00 | 2.375 | 0.64167 | 1.7333 | 47.9 | 42.2 | 151 | 3270.8341 | 209 | 60 | 75
Nov 3, 2011 | 2411:00
Nov 3, 2011 | 2412:00 | 2.337 | 0.64167 | 1.6953 | 55.5 | 48.6 | 152 | 3226.5008 | 209 | 60 | 75
Nov 3, 2011 | 2413:00
Nov 3, 2011 | 2414:00 | 2.291 | 0.64167 | 1.6493 | 58 | 50.7 | 152 | 3172.8341 | 209 | 62 | 77
Nov 3, 2011 | 2415:00
Nov 3, 2011 | 2416:00 | 2.261 | 0.64167 | 1.6193 | 58.7 | 49.7 | 153 | 3137.8341 | 209 | 62 | 78
Nov 3, 2011 | 2417:00
Nov 3, 2011 | 2418:00 | 2.288 | 0.64167 | 1.6463 | 53.3 | 46 | 153 | 3169.3341 | 209 | 62 | 77
Nov 3, 2011 | 2419:00
Nov 3, 2011 | 2420:00 | 2.257 | 0.64167 | 1.6153 | 51 | 44 | 151 | 3133.1674 | 209 | 59 | 74
Nov 3, 2011 | 2421:00
Nov 3, 2011 | 2422:00 | 2.277 | 0.64167 | 1.6353 | 45 | 40 | 151 | 3156.5008 | 209 | 58 | 73
Nov 3, 2011 | 2423:00
Nov 4, 2011 | 2400:00 | 2.315 | 0.5882 | 1.7268 | 40 | 39 | 151 | 3200.8341 | 209 | 58 | 73
Nov 4, 2011 | 2401:00
Nov 4, 2011 | 2402:00 | 2.377 | 0.5882 | 1.7888 | 42 | 40 | 151 | 3273.1675 | 209 | 58 | 73
Nov 4, 2011 | 2403:00
Nov 4, 2011 | 2404:00 | 2.35 | 0.5882 | 1.7618 | 31 | 36 | 152 | 3241.6674 | 208 | 60 | 75
Nov 4, 2011 | 2405:00
Nov 4, 2011 | 2406:00 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | Not Recorded |  | Not Recorded | Not Recorded | Not Recorded
Nov 4, 2011 | 2407:00
Nov 4, 2011 | 2408:00 | 1.833 | 0.5882 | 1.2448 | 33 | 30 | 151 | 2638.5006 | 208 | 59 | 74
Nov 4, 2011 | 2409:00
Nov 4, 2011 | 2410:00 | 2.396 | 0.5882 | 1.8078 | 35 | 33.2 | 151 | 3295.3341 | 208 | 59 | 74
Nov 4, 2011 | 2411:00
Nov 4, 2011 | 2412:00 | 2.398 | 0.5882 | 1.8098 | 38.2 | 35.1 | 152 | 3297.6675 | 209 | 59 | 74
Nov 4, 2011 | 2413:00
Nov 4, 2011 | 2414:00 | 2.369 | 0.5882 | 1.7808 | 33.3 | 31.5 | 152 | 3263.8341 | 208 | 60 | 75
Nov 4, 2011 | 2415:00
Nov 4, 2011 | 2416:00 | 2.402 | 0.5882 | 1.8138 | 33.3 | 32.6 | 152 | 3302.3341 | 208 | 60 | 74
Nov 4, 2011 | 2417:00
Nov 4, 2011 | 2418:00 | 2.288 | 0.5882 | 1.6998 | 30.2 | 29 | 152 | 3169.3341 | 208 | 59 | 74
Nov 4, 2011 | 2419:00
Nov 4, 2011 | 2420:00 | 2.433 | 0.5882 | 1.8448 | 29 | 26 | 153 | 3338.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 4, 2011 | 2421:00
Nov 4, 2011 | 2422:00 | 2.456 | 0.5882 | 1.8678 | 27 | 25 | 152 | 3365.3342 | 208 | 59 | 74
Nov 4, 2011 | 2423:00
Nov 5, 2011 | 2400:00 | 2.486 | 0.64167 | 1.8443 | 28 | 22 | 152 | 3400.3342 | 208 | 58 | 73
Nov 5, 2011 | 2401:00
Nov 5, 2011 | 2402:00 | 2.462 | 0.64167 | 1.8203 | 26 | 25 | 152 | 3372.3342 | 208 | 58 | 73
Nov 5, 2011 | 2403:00
Nov 5, 2011 | 2404:00 | 2.472 | 0.64167 | 1.8303 | 25 | 24 | 153 | 3384.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 5, 2011 | 2405:00
Nov 5, 2011 | 2406:00 | 2.451 | 0.64167 | 1.8093 | 22 | 21 | 153 | 3359.5008 | 209 | 59 | 74
Nov 5, 2011 | 2407:00
Nov 5, 2011 | 2408:00 | 2.503 | 0.64167 | 1.8613 | 27.2 | 26.4 | 154 | 3420.1675 | 208 | 59 | 74
Nov 5, 2011 | 2409:00
Nov 5, 2011 | 2410:00 | 2.454 | 0.64167 | 1.8123 | 37.5 | 28.7 | 153 | 3363.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 5, 2011 | 2411:00
Nov 5, 2011 | 2412:00 | 2.439 | 0.64167 | 1.7973 | 40.5 | 30.4 | 154 | 3345.5008 | 208 | 60 | 75
Nov 5, 2011 | 2413:00
Nov 5, 2011 | 2414:00 | 2.416 | 0.64167 | 1.7743 | 36.4 | 30.5 | 154 | 3318.6675 | 208 | 60 | 75
Nov 5, 2011 | 2415:00
Nov 5, 2011 | 2416:00 | 2.442 | 0.64167 | 1.8003 | 31.9 | 28.7 | 154 | 3349.0008 | 208 | 60 | 75
Nov 5, 2011 | 2417:00
Nov 5, 2011 | 2418:00 | 2.484 | 0.64167 | 1.8423 | 30.6 | 29.2 | 153 | 3398.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 5, 2011 | 2419:00
Nov 5, 2011 | 2420:00 | 2.494 | 0.64167 | 1.8523 | 29 | 28 | 153 | 3409.6675 | 208 | 59 | 74
Nov 5, 2011 | 2421:00
Nov 5, 2011 | 2422:00 | 2.492 | 0.64167 | 1.8503 | 25 | 24 | 153 | 3407.3342 | 208 | 59 | 74
Nov 5, 2011 | 2423:00
Nov 6, 2011 | 2400:00 | 2.498 | 0.66841 | 1.8296 | 25 | 24 | 153 | 3414.3342 | 208 | 58 | 73
Nov 6, 2011 | 2401:00
Nov 6, 2011 | 2402:00 | 2.474 | 0.66841 | 1.8056 | 25 | 24 | 153 | 3386.3342 | 208 | 58 | 73
Nov 6, 2011 | 2403:00
Nov 6, 2011 | 2404:00 | 2.407 | 0.66841 | 1.7386 | 29 | 28 | 154 | 3308.1675 | 208 | 61 | 76
Nov 6, 2011 | 2405:00
Nov 6, 2011 | 2406:00 | 2.381 | 0.66841 | 1.7126 | 25 | 24 | 154 | 3277.8341 | 208 | 61 | 76
Nov 6, 2011 | 2407:00
Nov 6, 2011 | 2408:00 | 2.335 | 0.66841 | 1.6666 | 30.1 | 28.2 | 154 | 3224.1674 | 208 | 62 | 77
Nov 6, 2011 | 2409:00
Nov 6, 2011 | 2410:00 | 2.3 | 0.66841 | 1.6316 | 37 | 34.2 | 154 | 3183.3341 | 208 | 63 | 78
Nov 6, 2011 | 2411:00
Nov 6, 2011 | 2412:00 | 2.399 | 0.66841 | 1.7306 | 41.6 | 36.6 | 154 | 3298.8341 | 208 | 61 | 76
Nov 6, 2011 | 2413:00
Nov 6, 2011 | 2414:00 | 2.401 | 0.66841 | 1.7326 | 37.4 | 36.7 | 154 | 3301.1675 | 209 | 60 | 76
Nov 6, 2011 | 2415:00
Nov 6, 2011 | 2416:00 | 2.408 | 0.66841 | 1.7396 | 35.3 | 34.2 | 154 | 3309.3341 | 208 | 60 | 76
Nov 6, 2011 | 2417:00
Nov 6, 2011 | 2418:00 | 2.453 | 0.66841 | 1.7846 | 36 | 33.1 | 153 | 3361.8342 | 208 | 60 | 75
Nov 6, 2011 | 2419:00
Nov 6, 2011 | 2420:00 | 2.473 | 0.66841 | 1.8046 | 29 | 28 | 153 | 3385.1675 | 208 | 59 | 74
Nov 6, 2011 | 2421:00
Nov 6, 2011 | 2422:00 | 2.464 | 0.66841 | 1.7956 | 28 | 27 | 153 | 3374.6675 | 208 | 59 | 74
Nov 6, 2011 | 2423:00
Nov 7, 2011 | 2400:00 | 2.493 | 0.64167 | 1.8513 | 28 | 27 | 153 | 3408.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 7, 2011 | 2401:00
Nov 7, 2011 | 2402:00 | 2.463 | 0.64167 | 1.8213 | 29 | 28 | 153 | 3373.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 7, 2011 | 2403:00
Nov 7, 2011 | 2404:00 | 2.475 | 0.64167 | 1.8333 | 29 | 28 | 153 | 3387.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 7, 2011 | 2405:00
Nov 7, 2011 | 2406:00 | 2.457 | 0.64167 | 1.8153 | 28 | 27 | 153 | 3366.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 7, 2011 | 2407:00
Nov 7, 2011 | 2408:00 | 2.428 | 0.64167 | 1.7863 | 31.9 | 26.5 | 154 | 3332.6675 | 208 | 60 | 75
Nov 7, 2011 | 2409:00
Nov 7, 2011 | 2410:00 | 2.416 | 0.64167 | 1.7743 | 38.3 | 36.1 | 154 | 3318.6675 | 209 | 60 | 75
Nov 7, 2011 | 2411:00
Nov 7, 2011 | 2412:00 | 2.406 | 0.64167 | 1.7643 | 39.8 | 36.2 | 154 | 3307.0008 | 208 | 60 | 76
Nov 7, 2011 | 2413:00
Nov 7, 2011 | 2414:00 | 2.404 | 0.64167 | 1.7623 | 40.9 | 36.1 | 154 | 3304.6675 | 208 | 60 | 76
Nov 7, 2011 | 2415:00
Nov 7, 2011 | 2416:00 | 2.404 | 0.64167 | 1.7623 | 39.1 | 36.8 | 154 | 3304.6675 | 209 | 61 | 76
Nov 7, 2011 | 2417:00
Nov 7, 2011 | 2418:00 | 2.483 | 0.64167 | 1.8413 | 32.1 | 29.8 | 153 | 3396.8342 | 209 | 59 | 74
Nov 7, 2011 | 2419:00
Nov 7, 2011 | 2420:00 | 2.477 | 0.64167 | 1.8353 | 27 | 25 | 153 | 3389.8342 | 208 | 59 | 74
Nov 7, 2011 | 2421:00
Nov 7, 2011 | 2422:00 | 2.458 | 0.64167 | 1.8163 | 25 | 23 | 153 | 3367.6675 | 208 | 59 | 74
Nov 7, 2011 | 2423:00
Nov 8, 2011 | 2400:00 | 2.493 | 0.64167 | 1.8513 | 26 | 23 | 153 | 3408.5008 | 208 | 59 | 73
Nov 8, 2011 | 2401:00
Nov 8, 2011 | 2402:00 | 2.462 | 0.64167 | 1.8203 | 24 | 21 | 153 | 3372.3342 | 208 | 59 | 74
Nov 8, 2011 | 2403:00
Nov 8, 2011 | 2404:00 | 2.461 | 0.64167 | 1.8193 | 20 | 18 | 153 | 3371.1675 | 208 | 59 | 74
Nov 8, 2011 | 2405:00
Nov 8, 2011 | 2406:00 | 2.456 | 0.64167 | 1.8143 | 20 | 18 | 153 | 3365.3342 | 209 | 59 | 74
Nov 8, 2011 | 2407:00
Nov 8, 2011 | 2408:00 | 2.474 | 0.64167 | 1.8323 | 30 | 27.8 | 153 | 3386.3342 | 209 | 58 | 74
Nov 8, 2011 | 2409:00
Nov 8, 2011 | 2410:00 | 2.459 | 0.64167 | 1.8173 | 41.4 | 34.6 | 154 | 3368.8342 | 209 | 60 | 75
Nov 8, 2011 | 2411:00
Nov 8, 2011 | 2412:00 | 2.407 | 0.64167 | 1.7653 | 47 | 39.4 | 154 | 3308.1675 | 209 | 60 | 75
Nov 8, 2011 | 2413:00
Nov 8, 2011 | 2414:00 | 2.415 | 0.64167 | 1.7733 | 47.3 | 39.1 | 154 | 3317.5008 | 209 | 60 | 76
Nov 8, 2011 | 2415:00
Nov 8, 2011 | 2416:00 | 2.458 | 0.64167 | 1.8163 | 39 | 36.1 | 154 | 3367.6675 | 209 | 60 | 75
Nov 8, 2011 | 2417:00
Nov 8, 2011 | 2418:00 | 2.497 | 0.64167 | 1.8553 | 30.1 | 26.1 | 154 | 3413.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 8, 2011 | 2419:00
Nov 8, 2011 | 2420:00 | 2.429 | 0.64167 | 1.7873 | 27 | 26 | 154 | 3333.8341 | 209 | 59 | 75
Nov 8, 2011 | 2421:00
Nov 8, 2011 | 2422:00 | 2.494 | 0.64167 | 1.8523 | 25 | 24 | 154 | 3409.6675 | 209 | 59 | 75
Nov 8, 2011 | 2423:00
Nov 9, 2011 | 2400:00 | 2.471 | 0.64167 | 1.8293 | 24 | 22 | 154 | 3382.8342 | 209 | 59 | 75
Nov 9, 2011 | 2401:00
Nov 9, 2011 | 2402:00 | 2.483 | 0.64167 | 1.8413 | 20 | 18 | 154 | 3396.8342 | 209 | 59 | 75
Nov 9, 2011 | 2403:00
Nov 9, 2011 | 2404:00 | 2.427 | 0.64167 | 1.7853 | 19 | 18 | 154 | 3331.5008 | 209 | 60 | 75
Nov 9, 2011 | 2405:00
Nov 9, 2011 | 2406:00 | 2.491 | 0.64167 | 1.8493 | 22 | 20 | 153 | 3406.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 9, 2011 | 2407:00
Nov 9, 2011 | 2408:00 | 2.439 | 0.64167 | 1.7973 | 35 | 30.5 | 154 | 3345.5008 | 209 | 59 | 75
Nov 9, 2011 | 2409:00
Nov 9, 2011 | 2410:00 | 2.449 | 0.64167 | 1.8073 | 46.1 | 38.5 | 154 | 3357.1675 | 209 | 60 | 75
Nov 9, 2011 | 2411:00
Nov 9, 2011 | 2412:00 | 2.419 | 0.64167 | 1.7773 | 51.8 | 42.4 | 154 | 3322.1675 | 209 | 61 | 76
Nov 9, 2011 | 2413:00
Nov 9, 2011 | 2414:00 | 2.365 | 0.64167 | 1.7233 | 51 | 43.2 | 153 | 3259.1675 | 209 | 61 | 76
Nov 9, 2011 | 2415:00
Nov 9, 2011 | 2416:00 | 2.333 | 0.64167 | 1.6913 | 53 | 44.2 | 152 | 3221.8341 | 209 | 61 | 76
Nov 9, 2011 | 2417:00
Nov 9, 2011 | 2418:00 | 2.425 | 0.64167 | 1.7833 | 38.1 | 32.5 | 152 | 3329.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 9, 2011 | 2419:00
Nov 9, 2011 | 2420:00 | 2.436 | 0.64167 | 1.7943 | 32 | 31 | 152 | 3342.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 9, 2011 | 2421:00
Nov 9, 2011 | 2422:00 | 2.442 | 0.64167 | 1.8003 | 29 | 28 | 153 | 3349.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 9, 2011 | 2423:00
Nov 10, 2011 | 2400:00 | 2.436 | 0.64167 | 1.7943 | 29 | 28 | 154 | 3342.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 10, 2011 | 2401:00
Nov 10, 2011 | 2402:00 | 2.436 | 0.64167 | 1.7943 | 27 | 26 | 153 | 3342.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 10, 2011 | 2403:00
Nov 10, 2011 | 2404:00 | 2.431 | 0.64167 | 1.7893 | 24 | 23 | 152 | 3336.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 10, 2011 | 2405:00
Nov 10, 2011 | 2406:00 | 2.443 | 0.64167 | 1.8013 | 25 | 22 | 152 | 3350.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 10, 2011 | 2407:00
Nov 10, 2011 | 2408:00 | 2.41 | 0.64167 | 1.7683 | 47.3 | 38.9 | 152 | 3311.6675 | 209 | 59 | 75
Nov 10, 2011 | 2409:00
Nov 10, 2011 | 2410:00 | 2.406 | 0.64167 | 1.7643 | 52.9 | 39.6 | 152 | 3307.0008 | 209 | 60 | 75
Nov 10, 2011 | 2411:00
Nov 10, 2011 | 2412:00 | 2.301 | 0.64167 | 1.6593 | 57.5 | 47.2 | 153 | 3184.5008 | 209 | 62 | 77
Nov 10, 2011 | 2413:00
Nov 10, 2011 | 2414:00 | 2.289 | 0.64167 | 1.6473 | 56 | 45.6 | 153 | 3170.5008 | 209 | 62 | 77
Nov 10, 2011 | 2415:00
Nov 10, 2011 | 2416:00 | 2.322 | 0.64167 | 1.6803 | 46.5 | 38 | 153 | 3209.0008 | 209 | 62 | 78
Nov 10, 2011 | 2417:00
Nov 10, 2011 | 2418:00 | 2.431 | 0.64167 | 1.7893 | 40.1 | 36.2 | 152 | 3336.1675 | 209 | 59 | 75
Nov 10, 2011 | 2419:00
Nov 10, 2011 | 2420:00 | 2.441 | 0.64167 | 1.7993 | 36 | 33 | 152 | 3347.8341 | 209 | 59 | 74
Nov 10, 2011 | 2421:00
Nov 10, 2011 | 2422:00 | 2.441 | 0.64167 | 1.7993 | 30 | 26 | 152 | 3347.8341 | 209 | 59 | 74
Nov 10, 2011 | 2423:00
Nov 11, 2011 | 2400:00 | 2.441 | 0.64167 | 1.7993 | 26 | 23 | 152 | 3347.8341 | 209 | 58 | 73
Nov 11, 2011 | 2401:00
Nov 11, 2011 | 2402:00 | 2.424 | 0.64167 | 1.7823 | 26 | 23 | 152 | 3328.0008 | 209 | 60 | 75
Nov 11, 2011 | 2403:00
Nov 11, 2011 | 2404:00 | 2.41 | 0.64167 | 1.7683 | 24 | 21 | 152 | 3311.6675 | 209 | 59 | 74
Nov 11, 2011 | 2405:00
Nov 11, 2011 | 2406:00 | 2.424 | 0.64167 | 1.7823 | 24 | 21 | 152 | 3328.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 11, 2011 | 2407:00
Nov 11, 2011 | 2408:00 | 2.402 | 0.64167 | 1.7603 | 40.7 | 40.6 | 152 | 3302.3341 | 209 | 59 | 74
Nov 11, 2011 | 2409:00
Nov 11, 2011 | 2410:00 | 2.385 | 0.64167 | 1.7433 | 42.8 | 42.7 | 152 | 3282.5008 | 209 | 60 | 75
Nov 11, 2011 | 2411:00
Nov 11, 2011 | 2412:00 | 2.346 | 0.64167 | 1.7043 | 45.2 | 41.7 | 152 | 3237.0008 | 209 | 60 | 75
Nov 11, 2011 | 2413:00
Nov 11, 2011 | 2414:00 | 2.337 | 0.64167 | 1.6953 | 51.3 | 45.7 | 152 | 3226.5008 | 209 | 61 | 76
Nov 11, 2011 | 2415:00
Nov 11, 2011 | 2416:00 | 2.37 | 0.64167 | 1.7283 | 54.1 | 42.7 | 152 | 3265.0008 | 209 | 61 | 76
Nov 11, 2011 | 2417:00
Nov 11, 2011 | 2418:00 | 2.399 | 0.64167 | 1.7573 | 41.6 | 35.9 | 152 | 3298.8341 | 209 | 59 | 74
Nov 11, 2011 | 2419:00
Nov 11, 2011 | 2420:00 | 2.403 | 0.64167 | 1.7613 | 34 | 31 | 152 | 3303.5008 | 209 | 58 | 73
Nov 11, 2011 | 2421:00
Nov 11, 2011 | 2422:00 | 2.405 | 0.64167 | 1.7633 | 30 | 27 | 152 | 3305.8341 | 209 | 59 | 74
Nov 11, 2011 | 2423:00
Nov 12, 2011 | 2400:00 | 2.402 | 0.64167 | 1.7603 | 33 | 29 | 152 | 3302.3341 | 209 | 59 | 74
Nov 12, 2011 | 2401:00
Nov 12, 2011 | 2402:00 | 2.388 | 0.64167 | 1.7463 | 36 | 32 | 152 | 3286.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 12, 2011 | 2403:00
Nov 12, 2011 | 2404:00 | 2.264 | 0.64167 | 1.6223 | 40 | 35 | 152 | 3141.3341 | 208 | 60 | 75
Nov 12, 2011 | 2405:00
Nov 12, 2011 | 2406:00 | 2.279 | 0.64167 | 1.6373 | 42 | 37 | 152 | 3158.8341 | 208 | 60 | 75
Nov 12, 2011 | 2407:00
Nov 12, 2011 | 2408:00 | 2.253 | 0.64167 | 1.6113 | 49.2 | 40.7 | 152 | 3128.5008 | 208 | 63 | 78
Nov 12, 2011 | 2409:00
Nov 12, 2011 | 2410:00 | 2.232 | 0.64167 | 1.5903 | 50.9 | 43.4 | 152 | 3104.0007 | 208 | 63 | 78
Nov 12, 2011 | 2411:00
Nov 12, 2011 | 2412:00 | 2.213 | 0.64167 | 1.5713 | 38.3 | 35.3 | 152 | 3081.8341 | 208 | 63 | 77
Nov 12, 2011 | 2413:00
Nov 12, 2011 | 2414:00 | 2.27 | 0.64167 | 1.6283 | 43.5 | 38.3 | 152 | 3148.3341 | 208 | 61 | 76
Nov 12, 2011 | 2415:00
Nov 12, 2011 | 2416:00 | 2.255 | 0.64167 | 1.6133 | 43 | 37.8 | 152 | 3130.8341 | 208 | 62 | 77
Nov 12, 2011 | 2417:00
Nov 12, 2011 | 2418:00 | 2.339 | 0.64167 | 1.6973 | 35.6 | 32.6 | 152 | 3228.8341 | 208 | 60 | 75
Nov 12, 2011 | 2419:00
Nov 12, 2011 | 2420:00 | 2.372 | 0.64167 | 1.7303 | 32 | 30 | 152 | 3267.3341 | 208 | 60 | 75
Nov 12, 2011 | 2421:00
Nov 12, 2011 | 2422:00 | 2.38 | 0.64167 | 1.7383 | 33 | 30 | 152 | 3276.6675 | 208 | 60 | 75
Nov 12, 2011 | 2423:00
Nov 13, 2011 | 2400:00 | 2.345 | 0.64167 | 1.7033 | 39 | 35 | 152 | 3235.8341 | 208 | 59 | 74
Nov 13, 2011 | 2401:00
Nov 13, 2011 | 2402:00 | 2.309 | 0.64167 | 1.6673 | 44 | 41 | 152 | 3193.8341 | 208 | 61 | 76
Nov 13, 2011 | 2403:00
Nov 13, 2011 | 2404:00 | 2.289 | 0.64167 | 1.6473 | 41 | 37 | 152 | 3170.5008 | 208 | 61 | 76
Nov 13, 2011 | 2405:00
Nov 13, 2011 | 2406:00 | 2.318 | 0.64167 | 1.6763 | 36 | 33 | 152 | 3204.3341 | 208 | 60 | 75
Nov 13, 2011 | 2407:00
Nov 13, 2011 | 2408:00 | 2.22 | 0.64167 | 1.5783 | 47.6 | 41.3 | 152 | 3090.0007 | 208 | 63 | 77
Nov 13, 2011 | 2409:00
Nov 13, 2011 | 2410:00 | 2.144 | 0.64167 | 1.5023 | 56 | 48 | 153 | 3001.334 | 208 | 64 | 79
Nov 13, 2011 | 2411:00
Nov 13, 2011 | 2412:00 | 2.165 | 0.64167 | 1.5233 | 57.2 | 46.4 | 153 | 3025.8341 | 208 | 64 | 79
Nov 13, 2011 | 2413:00
Nov 13, 2011 | 2414:00 | 2.189 | 0.64167 | 1.5473 | 58.3 | 51.4 | 152 | 3053.8341 | 208 | 63 | 78
Nov 13, 2011 | 2415:00
Nov 13, 2011 | 2416:00 | 2.216 | 0.64167 | 1.5743 | 50.6 | 41.2 | 152 | 3085.3341 | 208 | 63 | 77
Nov 13, 2011 | 2417:00
Nov 13, 2011 | 2418:00 | 2.28 | 0.64167 | 1.6383 | 48.3 | 40.2 | 152 | 3160.0008 | 208 | 61 | 76
Nov 13, 2011 | 2419:00
Nov 13, 2011 | 2420:00 | 2.344 | 0.64167 | 1.7023 | 41 | 35 | 152 | 3234.6674 | 208 | 60 | 75
Nov 13, 2011 | 2421:00
Nov 13, 2011 | 2422:00 | 2.368 | 0.64167 | 1.7263 | 39 | 34 | 152 | 3262.6675 | 208 | 59 | 74
Nov 13, 2011 | 2423:00
Nov 14, 2011 | 2400:00 | 2.384 | 0.64167 | 1.7423 | 38 | 33 | 152 | 3281.3341 | 208 | 59 | 74
Nov 14, 2011 | 2401:00
Nov 14, 2011 | 2402:00 | 2.35 | 0.64167 | 1.7083 | 33 | 29 | 152 | 3241.6674 | 208 | 59 | 74
Nov 14, 2011 | 2403:00
Nov 14, 2011 | 2404:00 | 2.361 | 0.64167 | 1.7193 | 31 | 26 | 152 | 3254.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 14, 2011 | 2405:00
Nov 14, 2011 | 2406:00 | 2.295 | 0.64167 | 1.6533 | 28 | 24 | 152 | 3177.5008 | 208 | 60 | 75
Nov 14, 2011 | 2407:00
Nov 14, 2011 | 2408:00 | 2.357 | 0.64167 | 1.7153 | 40.6 | 34.8 | 152 | 3249.8341 | 208 | 59 | 74
Nov 14, 2011 | 2409:00
Nov 14, 2011 | 2410:00 | 2.253 | 0.64167 | 1.6113 | 42 | 32 | 152 | 3128.5008 | 208 | 60 | 74
Nov 14, 2011 | 2411:00
Nov 14, 2011 | 2412:00 | 2.22 | 0.64167 | 1.5783 | 46 | 31 | 153 | 3090.0007 | 153 | 63 | 78
Nov 14, 2011 | 2413:00
Nov 14, 2011 | 2414:00 | 1.804 | 0.64167 | 1.1623 | 57 | 48 | 149 | 2604.6673 | 208 | 63 | 78
Nov 14, 2011 | 2415:00
Nov 14, 2011 | 2416:00 | 2.302 | 0.64167 | 1.6603 | 51 | 46 | 151 | 3185.6674 | 204 | 63 | 76
Nov 14, 2011 | 2417:00
Nov 14, 2011 | 2418:00 | 2.389 | 0.64167 | 1.7473 | 46 | 40 | 153 | 3287.1675 | 208 | 60 | 75
Nov 14, 2011 | 2419:00
Nov 14, 2011 | 2420:00 | 2.424 | 0.64167 | 1.7823 | 42 | 36 | 153 | 3328.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 14, 2011 | 2421:00
Nov 14, 2011 | 2422:00 | 2.438 | 0.64167 | 1.7963 | 38 | 32 | 153 | 3344.3341 | 208 | 59 | 74
Nov 14, 2011 | 2423:00
Nov 15, 2011 | 2400:00 | 2.408 | 0.64167 | 1.7663 | 40 | 35 | 153 | 3309.3341 | 208 | 60 | 75
Nov 15, 2011 | 2401:00
Nov 15, 2011 | 2402:00 | 2.352 | 0.64167 | 1.7103 | 44 | 37 | 154 | 3244.0008 | 208 | 60 | 75
Nov 15, 2011 | 2403:00
Nov 15, 2011 | 2404:00 | 2.425 | 0.64167 | 1.7833 | 40 | 34 | 153 | 3329.1675 | 208 | 60 | 75
Nov 15, 2011 | 2405:00
Nov 15, 2011 | 2406:00 | 2.382 | 0.64167 | 1.7403 | 42 | 35 | 154 | 3279.0008 | 208 | 61 | 76
Nov 15, 2011 | 2407:00
Nov 15, 2011 | 2408:00 | 2.388 | 0.64167 | 1.7463 | 43.8 | 36.4 | 153 | 3286.0008 | 208 | 60 | 75
Nov 15, 2011 | 2409:00
Nov 15, 2011 | 2410:00 | 2.37 | 0.64167 | 1.7283 | 51 | 42.8 | 154 | 3265.0008 | 208 | 61 | 76
Nov 15, 2011 | 2411:00
Nov 15, 2011 | 2412:00 | 2.22 | 0.64167 | 1.5783 | 50.2 | 41.1 | 155 | 3090.0007 | 208 | 67 | 82
Nov 15, 2011 | 2413:00
Nov 15, 2011 | 2414:00 | 2.308 | 0.64167 | 1.6663 | 49.4 | 40.5 | 154 | 3192.6674 | 208 | 62 | 78
Nov 15, 2011 | 2415:00
Nov 15, 2011 | 2416:00 | 2.265 | 0.64167 | 1.6233 | 45.3 | 38.1 | 154 | 3142.5008 | 208 | 63 | 78
Nov 15, 2011 | 2417:00
Nov 15, 2011 | 2418:00 | 2.431 | 0.64167 | 1.7893 | 38.4 | 32.3 | 153 | 3336.1675 | 208 | 59 | 74
Nov 15, 2011 | 2419:00
Nov 15, 2011 | 2420:00 | 2.465 | 0.64167 | 1.8233 | 32 | 28 | 153 | 3375.8342 | 208 | 59 | 74
Nov 15, 2011 | 2421:00
Nov 15, 2011 | 2422:00 | 2.448 | 0.64167 | 1.8063 | 27 | 25 | 153 | 3356.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 15, 2011 | 2423:00
Nov 16, 2011 | 2400:00 | 2.443 | 0.64167 | 1.8013 | 25 | 22 | 153 | 3350.1675 | 208 | 59 | 74
Nov 16, 2011 | 2401:00
Nov 16, 2011 | 2402:00 | 2.469 | 0.64167 | 1.8273 | 20 | 18 | 153 | 3380.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 16, 2011 | 2403:00
Nov 16, 2011 | 2404:00 | 2.447 | 0.64167 | 1.8053 | 18 | 16 | 153 | 3354.8341 | 208 | 59 | 74
Nov 16, 2011 | 2405:00
Nov 16, 2011 | 2406:00 | 2.452 | 0.64167 | 1.8103 | 17 | 15 | 154 | 3360.6675 | 209 | 60 | 75
Nov 16, 2011 | 2407:00
Nov 16, 2011 | 2408:00 | 2.474 | 0.64167 | 1.8323 | 37.1 | 31.4 | 154 | 3386.3342 | 209 | 62 | 77
Nov 16, 2011 | 2409:00
Nov 16, 2011 | 2410:00 | 1.985 | 0.64167 | 1.3433 | 45.2 | 38.5 | 156 | 2815.834 | 209 | 70 | 84
Nov 16, 2011 | 2411:00
Nov 16, 2011 | 2412:00 | 2.239 | 0.64167 | 1.5973 | 56.4 | 45.4 | 154 | 3112.1674 | 209 | 63 | 78
Nov 16, 2011 | 2413:00
Nov 16, 2011 | 2414:00 | 2.211 | 0.64167 | 1.5693 | 56.9 | 46.9 | 153 | 3079.5007 | 209 | 63 | 78
Nov 16, 2011 | 2415:00
Nov 16, 2011 | 2416:00 | 2.232 | 0.64167 | 1.5903 | 48 | 38.3 | 153 | 3104.0007 | 209 | 63 | 78
Nov 16, 2011 | 2417:00
Nov 16, 2011 | 2418:00 | 2.37 | 0.64167 | 1.7283 | 42.8 | 36.8 | 153 | 3265.0008 | 209 | 60 | 75
Nov 16, 2011 | 2419:00
Nov 16, 2011 | 2420:00 | 2.432 | 0.64167 | 1.7903 | 34 | 30 | 153 | 3337.3341 | 209 | 59 | 74
Nov 16, 2011 | 2421:00
Nov 16, 2011 | 2422:00 | 2.443 | 0.64167 | 1.8013 | 30 | 27 | 153 | 3350.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 16, 2011 | 2423:00
Nov 16, 2011 | 2400:00 | 2.433 | 0.64167 | 1.7913 | 30 | 27 | 153 | 3338.5008 | 209 | 59 | 74
Nov 17, 2011 | 2401:00
Nov 17, 2011 | 2402:00 | 2.412 | 0.64167 | 1.7703 | 29 | 26 | 153 | 3314.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 17, 2011 | 2403:00
Nov 17, 2011 | 2404:00 | 2.404 | 0.64167 | 1.7623 | 29 | 26 | 153 | 3304.6675 | 209 | 59 | 74
Nov 17, 2011 | 2405:00
Nov 17, 2011 | 2406:00 | 2.335 | 0.64167 | 1.6933 | 30 | 28 | 153 | 3224.1674 | 209 | 60 | 75
Nov 17, 2011 | 2407:00
Nov 17, 2011 | 2408:00 | 2.298 | 0.64167 | 1.6563 | 42 | 35 | 153 | 3181.0008 | 209 | 61 | 76
Nov 17, 2011 | 2409:00
Nov 17, 2011 | 2410:00 | 2.199 | 0.64167 | 1.5573 | 53 | 44 | 154 | 3065.5007 | 209 | 65 | 80
Nov 17, 2011 | 2411:00
Nov 17, 2011 | 2412:00 | 2.027 | 0.64167 | 1.3853 | 61 | 57 | 153 | 2864.834 | 209 | 66 | 81
Nov 17, 2011 | 2413:00
Nov 17, 2011 | 2414:00 | 2.063 | 0.64167 | 1.4213 | 55 | 53 | 152 | 2906.834 | 209 | 66 | 81
Nov 17, 2011 | 2415:00
Nov 17, 2011 | 2416:00 | 2.12 | 0.64167 | 1.4783 | 53 | 49 | 154 | 2973.334 | 209 | 65 | 80
Nov 17, 2011 | 2417:00
Nov 17, 2011 | 2418:00 | 2.122 | 0.64167 | 1.4803 | 50 | 47 | 154 | 2975.6674 | 209 | 65 | 80
Nov 17, 2011 | 2419:00
Nov 17, 2011 | 2420:00 | 2.156 | 0.64167 | 1.5143 | 50.9 | 42.1 | 154 | 3015.3341 | 209 | 65 | 80
Nov 17, 2011 | 2421:00
Nov 17, 2011 | 2422:00 | 2.204 | 0.64167 | 1.5623 | 48 | 40.9 | 154 | 3071.3341 | 208 | 65 | 80
Nov 17, 2011 | 2423:00
Nov 18, 2011 | 2400:00 | 2.209 | 0.64167 | 1.5673 | 46.7 | 39 | 154 | 3077.1674 | 209 | 64 | 79
Nov 18, 2011 | 2401:00
Nov 18, 2011 | 2402:00 | 2.208 | 0.64167 | 1.5663 | 47.1 | 39.3 | 154 | 3076.0007 | 209 | 64 | 79
Nov 18, 2011 | 2403:00
Nov 18, 2011 | 2404:00 | 2.237 | 0.64167 | 1.5953 | 47 | 38.7 | 154 | 3109.8341 | 209 | 64 | 78
Nov 18, 2011 | 2405:00
Nov 18, 2011 | 2406:00 | 2.315 | 0.64167 | 1.6733 | 46.3 | 38.4 | 154 | 3200.8341 | 209 | 62 | 77
Nov 18, 2011 | 2407:00
Nov 18, 2011 | 2408:00 | 2.267 | 0.64167 | 1.6253 | 45 | 43 | 154 | 3144.8341 | 209 | 63 | 78
Nov 18, 2011 | 2409:00
Nov 18, 2011 | 2410:00 | 2.238 | 0.64167 | 1.5963 | 46 | 44 | 154 | 3111.0007 | 209 | 63 | 78
Nov 18, 2011 | 2411:00
Nov 18, 2011 | 2412:00 | 2.309 | 0.64167 | 1.6673 | 41 | 40 | 154 | 3193.8341 | 208 | 62 | 77
Nov 18, 2011 | 2413:00
Nov 18, 2011 | 2414:00 | 2.311 | 0.64167 | 1.6693 | 44 | 42 | 154 | 3196.1674 | 208 | 62 | 77
Nov 18, 2011 | 2415:00
Nov 18, 2011 | 2416:00 | 2.344 | 0.64167 | 1.7023 | 42 | 42 | 154 | 3234.6674 | 208 | 61 | 76
Nov 18, 2011 | 2417:00
Nov 18, 2011 | 2418:00 | 2.356 | 0.64167 | 1.7143 | 38 | 30 | 154 | 3248.6675 | 208 | 61 | 76
Nov 18, 2011 | 2419:00
Nov 18, 2011 | 2420:00 | 2.436 | 0.64167 | 1.7943 | 31.5 | 27.9 | 153 | 3342.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 18, 2011 | 2421:00
Nov 18, 2011 | 2422:00 | 2.437 | 0.64167 | 1.7953 | 30.9 | 27.3 | 153 | 3343.1675 | 208 | 59 | 74
Nov 18, 2011 | 2423:00
Nov 19, 2011 | 2400:00 | 2.442 | 0.64167 | 1.8003 | 37.6 | 33.4 | 153 | 3349.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 19, 2011 | 2401:00
Nov 19, 2011 | 2402:00 | 2.457 | 0.64167 | 1.8153 | 31.5 | 27.5 | 153 | 3366.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 19, 2011 | 2403:00
Nov 19, 2011 | 2404:00 | 2.441 | 0.64167 | 1.7993 | 29.8 | 25.4 | 153 | 3347.8341 | 208 | 59 | 74
Nov 19, 2011 | 2405:00
Nov 19, 2011 | 2406:00 | 2.435 | 0.64167 | 1.7933 | 30.8 | 26.4 | 153 | 3340.8341 | 208 | 59 | 74
Nov 19, 2011 | 2407:00
Nov 19, 2011 | 2408:00 | 2.402 | 0.64167 | 1.7603 | 26 | 24 | 153 | 3302.3341 | 208 | 59 | 74
Nov 19, 2011 | 2409:00
Nov 19, 2011 | 2410:00 | 2.397 | 0.64167 | 1.7553 | 34 | 25 | 153 | 3296.5008 | 208 | 60 | 75
Nov 19, 2011 | 2411:00
Nov 19, 2011 | 2412:00 | 2.381 | 0.64167 | 1.7393 | 41 | 40 | 154 | 3277.8341 | 208 | 61 | 76
Nov 19, 2011 | 2413:00
Nov 19, 2011 | 2414:00 | 2.367 | 0.64167 | 1.7253 | 36 | 33 | 154 | 3261.5008 | 208 | 61 | 76
Nov 19, 2011 | 2415:00
Nov 19, 2011 | 2416:00 | 2.41 | 0.64167 | 1.7683 | 27 | 25 | 153 | 3311.6675 | 208 | 59 | 74
Nov 19, 2011 | 2417:00
Nov 19, 2011 | 2418:00 | 2.47 | 0.64167 | 1.8283 | 24 | 23 | 153 | 3381.6675 | 208 | 59 | 74
Nov 19, 2011 | 2419:00
Nov 19, 2011 | 2420:00 | 2.433 | 0.64167 | 1.7913 | 26 | 24 | 153 | 3338.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 19, 2011 | 2421:00
Nov 19, 2011 | 2422:00 | 0.00208 | 0.64167 | -0.63959 | 27 | 25 | 153 | 502.4267 | 208 | 59 | 75
Nov 19, 2011 | 2423:00
Nov 20, 2011 | 2400:00 | 2.451 | 0.64167 | 1.8093 | 25 | 22 | 153 | 3359.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 20, 2011 | 2401:00
Nov 20, 2011 | 2402:00 | 2.427 | 0.64167 | 1.7853 | 24 | 22 | 153 | 3331.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 20, 2011 | 2403:00
Nov 20, 2011 | 2404:00 | 2.403 | 0.64167 | 1.7613 | 22 | 19 | 153 | 3303.5008 | 208 | 59 | 74
Nov 20, 2011 | 2405:00
Nov 20, 2011 | 2406:00 | 2.382 | 0.64167 | 1.7403 | 19 | 17 | 153 | 3279.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 20, 2011 | 2407:00
Nov 20, 2011 | 2408:00 | 2.429 | 0.64167 | 1.7873 | 27 | 25 | 153 | 3333.8341 | 208 | 59 | 74
Nov 20, 2011 | 2409:00
Nov 20, 2011 | 2410:00 | 2.371 | 0.64167 | 1.7293 | 38 | 35 | 154 | 3266.1675 | 208 | 62 | 77
Nov 20, 2011 | 2411:00
Nov 20, 2011 | 2412:00 | 2.274 | 0.64167 | 1.6323 | 43 | 41 | 154 | 3153.0008 | 208 | 62 | 77
Nov 20, 2011 | 2413:00
Nov 20, 2011 | 2414:00 | 2.3 | 0.64167 | 1.6583 | 44 | 42 | 154 | 3183.3341 | 208 | 62 | 77
Nov 20, 2011 | 2415:00
Nov 20, 2011 | 2416:00 | 2.328 | 0.64167 | 1.6863 | 42 | 40 | 154 | 3216.0008 | 208 | 61 | 76
Nov 20, 2011 | 2417:00
Nov 20, 2011 | 2418:00 | 2.443 | 0.64167 | 1.8013 | 31 | 29 | 153 | 3350.1675 | 208 | 59 | 74
Nov 20, 2011 | 2419:00
Nov 20, 2011 | 2420:00 | 2.397 | 0.64167 | 1.7553 | 37.4 | 32.7 | 153 | 3296.5008 | 208 | 60 | 75
Nov 20, 2011 | 2421:00
Nov 20, 2011 | 2422:00 | 2.406 | 0.64167 | 1.7643 | 39.7 | 34.4 | 153 | 3307.0008 | 208 | 59 | 75
Nov 20, 2011 | 2423:00
Nov 21, 2011 | 2400:00 | 2.414 | 0.64167 | 1.7723 | 38.1 | 33.8 | 153 | 3316.3341 | 208 | 60 | 75
Nov 21, 2011 | 2401:00
Nov 21, 2011 | 2402:00 | 2.389 | 0.64167 | 1.7473 | 35.1 | 31.8 | 153 | 3287.1675 | 208 | 60 | 75
Nov 21, 2011 | 2403:00
Nov 21, 2011 | 2404:00 | 2.43 | 0.64167 | 1.7883 | 34.6 | 31.2 | 153 | 3335.0008 | 208 | 60 | 75
Nov 21, 2011 | 2405:00
Nov 21, 2011 | 2406:00 | 2.417 | 0.64167 | 1.7753 | 33.6 | 29.5 | 153 | 3319.8341 | 208 | 59 | 74
Nov 21, 2011 | 2407:00
Nov 21, 2011 | 2408:00 | 2.441 | 0.64167 | 1.7993 | 34 | 32 | 153 | 3347.8341 | 208 | 59 | 74
Nov 21, 2011 | 2409:00
Nov 21, 2011 | 2410:00 | 2.309 | 0.64167 | 1.6673 | 46 | 42 | 154 | 3193.8341 | 208 | 61 | 76
Nov 21, 2011 | 2411:00
Nov 21, 2011 | 2412:00 | 2.258 | 0.64167 | 1.6163 | 55 | 54 | 154 | 3134.3341 | 208 | 63 | 79
Nov 21, 2011 | 2413:00
Nov 21, 2011 | 2414:00 | 2.246 | 0.64167 | 1.6043 | 49 | 47 | 154 | 3120.3341 | 208 | 63 | 79
Nov 21, 2011 | 2415:00
Nov 21, 2011 | 2416:00 | 2.262 | 0.64167 | 1.6203 | 43 | 41 | 154 | 3139.0008 | 208 | 62 | 77
Nov 21, 2011 | 2417:00
Nov 21, 2011 | 2418:00 | 2.349 | 0.64167 | 1.7073 | 38 | 36 | 154 | 3240.5008 | 208 | 62 | 77
Nov 21, 2011 | 2419:00
Nov 21, 2011 | 2420:00 | 2.4 | 0.64167 | 1.7583 | 40.2 | 35.4 | 153 | 3300.0008 | 208 | 59 | 27
Nov 21, 2011 | 2421:00
Nov 21, 2011 | 2422:00 | 2.475 | 0.64167 | 1.8333 | 32.1 | 28.1 | 153 | 3387.5008 | 208 | 59 | 75
Nov 21, 2011 | 2423:00
Nov 22, 2011 | 2400:00 | 2.43 | 0.64167 | 1.7883 | 38.5 | 31.9 | 153 | 3335.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 22, 2011 | 2401:00
Nov 22, 2011 | 2402:00 | 2.442 | 0.64167 | 1.8003 | 34.8 | 31.8 | 153 | 3349.0008 | 208 | 59 | 75
Nov 22, 2011 | 2403:00
Nov 22, 2011 | 2404:00 | 2.447 | 0.64167 | 1.8053 | 33.7 | 29.4 | 153 | 3354.8341 | 209 | 59 | 74
Nov 22, 2011 | 2405:00
Nov 22, 2011 | 2406:00 | 2.46 | 0.64167 | 1.8183 | 34.3 | 29.6 | 153 | 3370.0008 | 208 | 59 | 74
Nov 22, 2011 | 2407:00
Nov 22, 2011 | 2408:00 | 2.367 | 0.64167 | 1.7253 | 37 | 35 | 153 | 3261.5008 | 208 | 59 | 75
Nov 22, 2011 | 2409:00
Nov 22, 2011 | 2410:00 | 2.359 | 0.64167 | 1.7173 | 44 | 42 | 154 | 3252.1675 | 208 | 61 | 76
Nov 22, 2011 | 2411:00
Nov 22, 2011 | 2412:00 | 2.234 | 0.64167 | 1.5923 | 53 | 48 | 154 | 3106.3341 | 209 | 63 | 79
Nov 22, 2011 | 2413:00
Nov 22, 2011 | 2414:00 | 2.205 | 0.64167 | 1.5633 | 53 | 51 | 155 | 3072.5007 | 209 | 64 | 80
Nov 22, 2011 | 2415:00
Nov 22, 2011 | 2416:00 | 2.229 | 0.64167 | 1.5873 | 47 | 46 | 154 | 3100.5007 | 209 | 64 | 79
Nov 22, 2011 | 2417:00
Nov 22, 2011 | 2418:00 | 2.433 | 0.64167 | 1.7913 | 35 | 33 | 154 | 3338.5008 | 209 | 60 | 75
Nov 22, 2011 | 2419:00
Nov 22, 2011 | 2420:00 | 2.439 | 0.64167 | 1.7973 | 39.4 | 33.9 | 154 | 3345.5008 | 209 | 60 | 75
Nov 22, 2011 | 2421:00
Nov 22, 2011 | 2422:00 | 2.294 | 0.64167 | 1.6523 | 51.7 | 42.1 | 154 | 3176.3341 | 209 | 62 | 76
Nov 22, 2011 | 2423:00
Nov 23, 2011 | 2400:00 | 2.326 | 0.64167 | 1.6843 | 41.5 | 31.7 | 154 | 3213.6674 | 209 | 62 | 77
Nov 23, 2011 | 2401:00
Nov 23, 2011 | 2402:00 | 2.431 | 0.64167 | 1.7893 | 44 | 37.1 | 154 | 3336.1675 | 209 | 60 | 75
Nov 23, 2011 | 2403:00
Nov 23, 2011 | 2404:00 | 2.46 | 0.64167 | 1.8183 | 34.9 | 29.8 | 153 | 3370.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 23, 2011 | 2405:00
Nov 23, 2011 | 2406:00 | 2.446 | 0.64167 | 1.8043 | 35.5 | 29 | 154 | 3353.6675 | 209 | 59 | 74
Nov 23, 2011 | 2407:00
Nov 23, 2011 | 2408:00 | 2.459 | 0.64167 | 1.8173 | 33 | 30 | 154 | 3368.8342 | 209 | 59 | 75
Nov 23, 2011 | 2409:00
Nov 23, 2011 | 2410:00 | 2.321 | 0.64167 | 1.6793 | 44 | 42 | 154 | 3207.8341 | 209 | 61 | 77
Nov 23, 2011 | 2411:00
Nov 23, 2011 | 2412:00 | 2.207 | 0.64167 | 1.5653 | 49 | 48 | 155 | 3074.8341 | 209 | 64 | 79
Nov 23, 2011 | 2413:00
Nov 23, 2011 | 2414:00 | 2.107 | 0.64167 | 1.4653 | 52 | 40 | 155 | 2958.1674 | 208 | 65 | 78
Nov 23, 2011 | 2415:00
Nov 23, 2011 | 2416:00 | 2.298 | 0.64167 | 1.6563 | 43 | 38 | 155 | 3181.0008 | 208 | 64 | 78
Nov 23, 2011 | 2417:00
Nov 23, 2011 | 2418:00 | 2.238 | 0.64167 | 1.5963 | 53 | 51 | 155 | 3111.0007 | 208 | 64 | 79
Nov 23, 2011 | 2419:00
Nov 23, 2011 | 2420:00 | 2.258 | 0.64167 | 1.6163 | 55.8 | 44.4 | 154 | 3134.3341 | 209 | 63 | 78
Nov 23, 2011 | 2421:00
Nov 23, 2011 | 2422:00 | 2.258 | 0.64167 | 1.6163 | 55.4 | 45.2 | 154 | 3134.3341 | 209 | 63 | 78
Nov 23, 2011 | 2423:00
Nov 24, 2011 | 2400:00 | 2.258 | 0.64167 | 1.6163 | 53.4 | 43.2 | 154 | 3134.3341 | 208 | 63 | 78
Nov 24, 2011 | 2401:00
Nov 24, 2011 | 2402:00 | 2.297 | 0.64167 | 1.6553 | 48.8 | 39.9 | 154 | 3179.8341 | 209 | 62 | 77
Nov 24, 2011 | 2403:00
Nov 24, 2011 | 2404:00 | 2.398 | 0.64167 | 1.7563 | 43.1 | 36.8 | 154 | 3297.6675 | 209 | 61 | 76
Nov 24, 2011 | 2405:00
Nov 24, 2011 | 2406:00 | 2.422 | 0.64167 | 1.7803 | 42.3 | 35.1 | 154 | 3325.6675 | 209 | 59 | 75
Nov 24, 2011 | 2407:00
Nov 24, 2011 | 2408:00 | 2.399 | 0.64167 | 1.7573 | 38 | 34 | 154 | 3298.8341 | 209 | 62 | 77
Nov 24, 2011 | 2409:00
Nov 24, 2011 | 2410:00 | 2.275 | 0.64167 | 1.6333 | 54 | 44 | 154 | 3154.1674 | 209 | 63 | 79
Nov 24, 2011 | 2411:00
Nov 24, 2011 | 2412:00 | 2.159 | 0.64167 | 1.5173 | 58 | 46 | 155 | 3018.8341 | 208 | 64 | 80
Nov 24, 2011 | 2413:00
Nov 24, 2011 | 2414:00 | 2.202 | 0.64167 | 1.5603 | 52 | 42 | 155 | 3069.0007 | 209 | 64 | 80
Nov 24, 2011 | 2415:00
Nov 24, 2011 | 2416:00 | 2.269 | 0.64167 | 1.6273 | 48 | 40 | 154 | 3147.1674 | 209 | 63 | 78
Nov 24, 2011 | 2417:00
Nov 24, 2011 | 2418:00 | 2.317 | 0.64167 | 1.6753 | 38 | 34 | 154 | 3203.1674 | 209 | 62 | 77
Nov 24, 2011 | 2419:00
Nov 24, 2011 | 2420:00 | 2.425 | 0.64167 | 1.7833 | 34.9 | 30.6 | 154 | 3329.1675 | 209 | 61 | 76
Nov 24, 2011 | 2421:00
Nov 24, 2011 | 2422:00 | 2.382 | 0.64167 | 1.7403 | 39.3 | 34.4 | 154 | 3279.0008 | 208 | 61 | 76
Nov 24, 2011 | 2423:00
Nov 25, 2011 | 2400:00 | 2.341 | 0.64167 | 1.6993 | 45.1 | 38.3 | 154 | 3231.1674 | 208 | 61 | 77
Nov 25, 2011 | 2401:00
Nov 25, 2011 | 2402:00 | 2.374 | 0.64167 | 1.7323 | 43 | 36.7 | 154 | 3269.6675 | 209 | 61 | 76
Nov 25, 2011 | 2403:00
Nov 25, 2011 | 2404:00 | 2.234 | 0.64167 | 1.5923 | 44.1 | 37.7 | 154 | 3106.3341 | 209 | 63 | 79
Nov 25, 2011 | 2405:00
Nov 25, 2011 | 2406:00 | 2.297 | 0.64167 | 1.6553 | 42.7 | 37.1 | 154 | 3179.8341 | 208 | 62 | 78
Nov 25, 2011 | 2407:00
Nov 25, 2011 | 2408:00 | 2.313 | 0.64167 | 1.6713 | 37 | 33 | 154 | 3198.5008 | 209 | 62 | 77
Nov 25, 2011 | 2409:00
Nov 25, 2011 | 2410:00 | 2.255 | 0.64167 | 1.6133 | 52 | 44 | 155 | 3130.8341 | 209 | 64 | 79
Nov 25, 2011 | 2411:00
Nov 25, 2011 | 2412:00 | 2.237 | 0.64167 | 1.5953 | 53 | 44 | 155 | 3109.8341 | 209 | 64 | 79
Nov 25, 2011 | 2413:00
Nov 25, 2011 | 2414:00 | 2.228 | 0.64167 | 1.5863 | 54 | 44 | 155 | 3099.3341 | 209 | 64 | 79
Nov 25, 2011 | 2415:00
Nov 25, 2011 | 2416:00 | 2.239 | 0.64167 | 1.5973 | 45 | 40 | 154 | 3112.1674 | 209 | 63 | 78
Nov 25, 2011 | 2417:00
Nov 25, 2011 | 2418:00 | 2.388 | 0.64167 | 1.7463 | 41 | 34 | 154 | 3286.0008 | 209 | 60 | 75
Nov 25, 2011 | 2419:00
Nov 25, 2011 | 2420:00 | 2.397 | 0.64167 | 1.7553 | 33 | 29 | 154 | 3296.5008 | 209 | 60 | 75
Nov 25, 2011 | 2421:00
Nov 25, 2011 | 2422:00 | 2.448 | 0.64167 | 1.8063 | 30.3 | 27.8 | 153 | 3356.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 25, 2011 | 2423:00
Nov 26, 2011 | 2400:00 | 2.432 | 0.64167 | 1.7903 | 31.4 | 27.1 | 153 | 3337.3341 | 209 | 59 | 74
Nov 26, 2011 | 2401:00
Nov 26, 2011 | 2402:00 | 2.457 | 0.64167 | 1.8153 | 27.5 | 25 | 153 | 3366.5008 | 209 | 58 | 73
Nov 26, 2011 | 2403:00
Nov 26, 2011 | 2404:00 | 2.474 | 0.64167 | 1.8323 | 29.6 | 25.9 | 153 | 3386.3342 | 209 | 58 | 74
Nov 26, 2011 | 2405:00
Nov 26, 2011 | 2406:00 | 2.443 | 0.64167 | 1.8013 | 31.6 | 28.7 | 153 | 3350.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 26, 2011 | 2407:00
Nov 26, 2011 | 2408:00 | 2.475 | 0.64167 | 1.8333 | 24 | 21 | 153 | 3387.5008 | 209 | 59 | 75
Nov 26, 2011 | 2409:00
Nov 26, 2011 | 2410:00 | 2.358 | 0.64167 | 1.7163 | 48 | 39 | 154 | 3251.0008 | 209 | 61 | 76
Nov 26, 2011 | 2411:00
Nov 26, 2011 | 2412:00 | 2.306 | 0.64167 | 1.6643 | 51 | 41 | 154 | 3190.3341 | 209 | 62 | 77
Nov 26, 2011 | 2413:00
Nov 26, 2011 | 2414:00 | 2.233 | 0.64167 | 1.5913 | 49 | 40 | 154 | 3105.1674 | 209 | 63 | 78
Nov 26, 2011 | 2415:00
Nov 26, 2011 | 2416:00 | 2.283 | 0.64167 | 1.6413 | 47 | 39 | 155 | 3163.5008 | 209 | 63 | 78
Nov 26, 2011 | 2417:00
Nov 26, 2011 | 2418:00 | 2.446 | 0.64167 | 1.8043 | 34 | 28 | 154 | 3353.6675 | 209 | 59 | 74
Nov 26, 2011 | 2419:00
Nov 26, 2011 | 2420:00 | 2.466 | 0.64167 | 1.8243 | 37 | 31 | 154 | 3377.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 26, 2011 | 2421:00
Nov 26, 2011 | 2422:00 | 2.455 | 0.64167 | 1.8133 | 35.2 | 30.5 | 154 | 3364.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 26, 2011 | 2423:00
Nov 27, 2011 | 2400:00 | 2.446 | 0.64167 | 1.8043 | 37.1 | 31.1 | 153 | 3353.6675 | 209 | 59 | 74
Nov 27, 2011 | 2401:00
Nov 27, 2011 | 2402:00 | 2.433 | 0.64167 | 1.7913 | 32.2 | 28 | 153 | 3338.5008 | 209 | 59 | 75
Nov 27, 2011 | 2403:00
Nov 27, 2011 | 2404:00 | 2.457 | 0.64167 | 1.8153 | 33.6 | 28.5 | 153 | 3366.5008 | 209 | 59 | 74
Nov 27, 2011 | 2405:00
Nov 27, 2011 | 2406:00 | 2.442 | 0.64167 | 1.8003 | 29 | 25.6 | 153 | 3349.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 27, 2011 | 2407:00
Nov 27, 2011 | 2408:00 | 2.427 | 0.64167 | 1.7853 | 26 | 22 | 153 | 3331.5008 | 209 | 59 | 74
Nov 27, 2011 | 2409:00
Nov 27, 2011 | 2410:00 | 2.35 | 0.64167 | 1.7083 | 45 | 37 | 154 | 3241.6674 | 209 | 61 | 77
Nov 27, 2011 | 2411:00
Nov 27, 2011 | 2412:00 | 2.312 | 0.64167 | 1.6703 | 47 | 42 | 154 | 3197.3341 | 209 | 62 | 78
Nov 27, 2011 | 2413:00
Nov 27, 2011 | 2414:00 | 2.257 | 0.64167 | 1.6153 | 50 | 44 | 154 | 3133.1674 | 209 | 63 | 78
Nov 27, 2011 | 2415:00
Nov 27, 2011 | 2416:00 | 2.24 | 0.64167 | 1.5983 | 42 | 36 | 154 | 3113.3341 | 209 | 63 | 78
Nov 27, 2011 | 2417:00
Nov 27, 2011 | 2418:00 | 2.404 | 0.64167 | 1.7623 | 36 | 31 | 154 | 3304.6675 | 209 | 60 | 75
Nov 27, 2011 | 2419:00
Nov 27, 2011 | 2420:00 | 2.407 | 0.64167 | 1.7653 | 37.1 | 31.7 | 154 | 3308.1675 | 209 | 60 | 75
Nov 27, 2011 | 2421:00
Nov 27, 2011 | 2422:00 | 2.429 | 0.64167 | 1.7873 | 40.4 | 35.3 | 154 | 3333.8341 | 209 | 59 | 75
Nov 27, 2011 | 2423:00
Nov 28, 2011 | 2400:00 | 2.421 | 0.64167 | 1.7793 | 38.4 | 33.3 | 153 | 3324.5008 | 209 | 59 | 74
Nov 28, 2011 | 2401:00
Nov 28, 2011 | 2402:00 | 2.415 | 0.64167 | 1.7733 | 36.8 | 31.8 | 154 | 3317.5008 | 209 | 59 | 75
Nov 28, 2011 | 2403:00
Nov 28, 2011 | 2404:00 | 2.438 | 0.64167 | 1.7963 | 40 | 34.1 | 153 | 3344.3341 | 209 | 59 | 74
Nov 28, 2011 | 2405:00
Nov 28, 2011 | 2406:00 | 2.423 | 0.64167 | 1.7813 | 38.7 | 33.1 | 154 | 3326.8341 | 209 | 60 | 75
Nov 28, 2011 | 2407:00
Nov 28, 2011 | 2408:00 | 2.419 | 0.64167 | 1.7773 | 36 | 30 | 153 | 3322.1675 | 209 | 59 | 74
Nov 28, 2011 | 2409:00
Nov 28, 2011 | 2410:00 | 2.325 | 0.64167 | 1.6833 | 45 | 38 | 154 | 3212.5008 | 209 | 61 | 77
Nov 28, 2011 | 2411:00
Nov 28, 2011 | 2412:00 | 2.255 | 0.64167 | 1.6133 | 56 | 45 | 154 | 3130.8341 | 209 | 63 | 78
Nov 28, 2011 | 2413:00
Nov 28, 2011 | 2414:00 | 2.253 | 0.64167 | 1.6113 | 52 | 43 | 154 | 3128.5008 | 209 | 64 | 79
Nov 28, 2011 | 2415:00
Nov 28, 2011 | 2416:00 | 2.259 | 0.64167 | 1.6173 | 48 | 41 | 154 | 3135.5008 | 209 | 63 | 78
Nov 28, 2011 | 2417:00
Nov 28, 2011 | 2418:00 | 2.261 | 0.64167 | 1.6193 | 42 | 35 | 154 | 3137.8341 | 209 | 63 | 78
Nov 28, 2011 | 2419:00
Nov 28, 2011 | 2420:00 | 2.436 | 0.64167 | 1.7943 | 38.3 | 32.9 | 153 | 3342.0008 | 209 | 59 | 74
Nov 28, 2011 | 2421:00
Nov 28, 2011 | 2422:00 | 2.433 | 0.64167 | 1.7913 | 36.3 | 32 | 154 | 3338.5008 | 209 | 59 | 74
Nov 28, 2011 | 2423:00
Nov 29, 2011 | 2400:00 | 2.427 | 0.64167 | 1.7853 | 35.6 | 32.5 | 153 | 3331.5008 | 209 | 59 | 75
Nov 29, 2011 | 2401:00
Nov 29, 2011 | 2402:00 | 2.435 | 0.64167 | 1.7933 | 31.4 | 27.9 | 153 | 3340.8341 | 209 | 59 | 74
Nov 29, 2011 | 2403:00
Nov 29, 2011 | 2404:00 | 2.468 | 0.64167 | 1.8263 | 32.7 | 29.6 | 153 | 3379.3342 | 209 | 58 | 74
Nov 29, 2011 | 2405:00
Nov 29, 2011 | 2406:00 | 2.414 | 0.64167 | 1.7723 | 33.4 | 29 | 154 | 3316.3341 | 209 | 60 | 75
Nov 29, 2011 | 2407:00
Nov 29, 2011 | 2408:00 | 2.434 | 0.64167 | 1.7923 | 24 | 21 | 153 | 3339.6675 | 209 | 58 | 74
Nov 29, 2011 | 2409:00
Nov 29, 2011 | 2410:00 | 2.267 | 0.64167 | 1.6253 | 50 | 41 | 154 | 3144.8341 | 209 | 62 | 78
Nov 29, 2011 | 2411:00
Nov 29, 2011 | 2412:00 | 2.221 | 0.64167 | 1.5793 | 58 | 45 | 154 | 3091.1674 | 209 | 64 | 79
Nov 29, 2011 | 2413:00
Nov 29, 2011 | 2414:00 | 2.1 | 0.64167 | 1.4583 | 60 | 47 | 155 | 2950.0007 | 209 | 66 | 82
Nov 29, 2011 | 2415:00
Nov 29, 2011 | 2416:00 | 2.143 | 0.64167 | 1.5013 | 44 | 38 | 155 | 3000.1674 | 210 | 65 | 80
Nov 29, 2011 | 2417:00
Nov 29, 2011 | 2418:00 | 2.293 | 0.64167 | 1.6513 | 39 | 34 | 154 | 3175.1674 | 209 | 63 | 78
Nov 29, 2011 | 2419:00
Nov 29, 2011 | 2420:00 | 2.316 | 0.64167 | 1.6743 | 38 | 32.8 | 154 | 3202.0008 | 209 | 61 | 76
Nov 29, 2011 | 2421:00
Nov 29, 2011 | 2422:00 | 2.351 | 0.64167 | 1.7093 | 37.1 | 32.5 | 153 | 3242.8341 | 209 | 61 | 76
Nov 29, 2011 | 2423:00
Nov 30, 2011 | 2400:00 | 2.35 | 0.64167 | 1.7083 | 33 | 28.4 | 153 | 3241.6674 | 209 | 60 | 76
Nov 30, 2011 | 2401:00
Nov 30, 2011 | 2402:00 | 2.381 | 0.64167 | 1.7393 | 33.1 | 29 | 153 | 3277.8341 | 209 | 60 | 75
Nov 30, 2011 | 2403:00
Nov 30, 2011 | 2404:00 | 2.421 | 0.64167 | 1.7793 | 31 | 27.1 | 153 | 3324.5008 | 209 | 61 | 76
Nov 30, 2011 | 2405:00
Nov 30, 2011 | 2406:00 | 2.284 | 0.64167 | 1.6423 | 38.2 | 32.6 | 154 | 3164.6674 | 209 | 62 | 77
Nov 30, 2011 | 2407:00
Nov 30, 2011 | 2408:00 | 2.2 | 0.64167 | 1.5583 | 37 | 32 | 154 | 3066.6674 | 209 | 62 | 78
Nov 30, 2011 | 2409:00
Nov 30, 2011 | 2410:00 | 2.116 | 0.64167 | 1.4743 | 43 | 38 | 155 | 2968.6674 | 209 | 66 | 81
Nov 30, 2011 | 2411:00
Nov 30, 2011 | 2412:00 | 2.146 | 0.64167 | 1.5043 | 42 | 39 | 155 | 3003.6674 | 209 | 66 | 81
Nov 30, 2011 | 2413:00
Nov 30, 2011 | 2414:00 | 2.101 | 0.64167 | 1.4593 | 40 | 36 | 154 | 2951.1674 | 208 | 65 | 81
Nov 30, 2011 | 2415:00
Nov 30, 2011 | 2416:00 | 2.104 | 0.64167 | 1.4623 | 39 | 35 | 154 | 2954.6674 | 208 | 65 | 80
Nov 30, 2011 | 2417:00
Nov 30, 2011 | 2418:00 | 2.156 | 0.64167 | 1.5143 | 37 | 32 | 154 | 3015.3341 | 208 | 65 | 80
Nov 30, 2011 | 2419:00
Nov 30, 2011 | 2420:00 | 2.119 | 0.64167 | 1.4773 | 33.1 | 29.1 | 154 | 2972.1674 | 208 | 65 | 80
Nov 30, 2011 | 2421:00
Nov 30, 2011 | 2422:00 | 2.147 | 0.64167 | 1.5053 | 32.2 | 29 | 154 | 3004.834 | 208 | 64 | 79
Nov 30, 2011 | 2423:00